## мачтовая, столбовая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на МАЧТОВЫЕ (ШКАФНЫЕ), СТОЛБОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация | [5 empty] | Комплектация по требованию Покупателя
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Конструктивное исполнение КТП: одностоечная -1, двухстоечная-2, четырехстоечная-4
4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ
5 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5
9 | Предохранители-разъединители выхлопного типа ПРВТ |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
12 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 80 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 100 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 160 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 250 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2
- Автоматический выключатель ВА57-35 250А
13 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О
14 | Электронный счетчик электоэнергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А
15 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
16 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
17 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
18 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
19 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУВН и РЛНД (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) (Только для четырехстоечной-4) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Количество заявленных КТП